АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

г.о. Пушкинский							«___» _________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель АО «Ивантеевская Теплосеть» - _______________________________________

________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:______________________________

________________________________________________________________________________

1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

|  | проведена |
| --- | --- |
|  | система ГВС отсутствует |

Автоматические регуляторы систем ГВС Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

|  | индивидуальный тепловой пункт отсутствует |
| --- | --- |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт |

2.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы

|  | обеспечивают |
| --- | --- |
|  | не обеспечивают |

автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  | /_________________/ |
| Представитель |  |  |
| АО «Ивантеевская Теплосеть» |  | /_________________/ |
| Главный инженер |  |  |
| АО «Ивантеевская Теплосеть» |  | В.В. Тищенков |